## выбор кабеля (hidden)
[18 empty] | ГОСТ 31996-2012 | ГОСТ 31996-2012 или производитель |  |  | Ц02-98 | Ц02-98 для алюминия - 45,65 для меди - 19,58 | Ц02-98 228 С | характеристика автомата |  |  |  | по ГОСТ 31996-2012 или производитель |  |  | время отключения селективного вышестоящего автомата |  |  |  | по ГОСТ 31996-2012 или производитель
Поз. | Наименование электроприемников | Расчетный ток линии | Ток трехфазного короткого замыкания в начале кабеля I(3)кз , кА | Уставка защиты от перегрузки автоматического выключателя, Ir | Выбор кабеля | [9 empty] | Проверка кабеля по ∆ U% |  |  | Проверка по термической устойчивости к К.З. | [13 empty] | Проверка по невозгоранию при К.З.
[5 empty] | тип кабеля | кол-во кабелей | кол-во жил | сечение | Iдд, А (Iдд ≥ In) | коэф. на температуру среды | Снижающий коэффициент при прокладке в коробах | Снижающий коэффициент при прокладке в земле | Iдд, А с учетом коэфф-ов (Iдд ≥ In) | длина кабеля L, м | r0 | x0 | ∆ U% (медь, 380В) | температура окр. среды Qокр | длительно допустимая темп. кабеля Qдд | фактическая температура окр. среды Q0 | температура жилы до КЗ Qн | эквивалентная постоянная времени затухания апериодической составляющей Т.К.З Таэ | Постоянная характеризующая теплофизические характеристики материала, b | Величина обратная температурному коэффициенту электрического сопротивления а | время отключения основной защиты tоткл (техн. характеристика автомата) | Тепловой импульс, Втер | Коэффициент k | Тепм. жилы в начаде КЗ, Qк | Температура кабеля по условию термической устойчивости | проверка по термической устойчивости |  | время отключения резервной защиты t*откл | Тепловой импульс, Втер | Коэффициент k | Тепм. жилы в конце КЗ, Qк | Температура по условию невозгорания при коротком замыканиия | проверка по условию невозгорания
| Питающий кабель | #REF! | #REF! | 400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | #REF! | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | 70 | 20 | #REF! | 0.02 | 19.58 | 228 | 0.1 | #REF! | #REF! | #REF! | 160 | #REF! | #REF! | 0.2 | #REF! | #REF! | #REF! | 350 | #REF!

## каталог (hidden)
Трансформатор | Номинальная мощность, Sт.ном , кВА | Потери короткого замыкания, Pк.ном , кВт | Напряжение короткого замыкания, uк , % | тип | iK60N | iDif_K | iC60N_B | iC60H_B | iC60N_C | iC60H_C | iC60N_D | iC60H_D | EZC100B | EZC100F | EZC100N | EZC100H | EZC250F | EZC250N | EZC250H | EZC400N | EZC400H | EZC630N | EZC630H | CVS100B | CVS100F | CVS100N | CVS160B | CVS160F | CVS160N | CVS250B | CVS250F | CVS250N | CVS400F | CVS400N | CVS630F | CVS630N | NSX100B | NSX100F | NSX100N | NSX100H | NSX100S | NSX100L | NSX160B | NSX160F | NSX160N | NSX160H | NSX160S | NSX160L | NSX250B | NSX250F | NSX250N | NSX250H | NSX250S | NSX250L | NSX400F | NSX400N | NSX400H | NSX400S | NSX400L | NSX630F | NSX630N | NSX630H | NSX630S | NSX630L | MVS08N | MVS08H | MVS10N | MVS10H | MVS12N | MVS12H | MVS16N | MVS16H | MVS20N | MVS20H | MVS25N | MVS25H | MVS32N | MVS32H | MVS40N | MVS40H | Тип_кабеля | сечение | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-FRLS | АВВГнг(А)-LS | АВВГнг(А)-FRLS | ВБШвнг(А)-LS | ВБШвнг(А)-FRLS | АВБШвнг(А)-LS | АВБШвнг(А)-FRLS | ПвВнг(А)-LS | кабель |  |  |  |  | труба |  |  | Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Сопротивление четырехжильного кабеля, мОм/м, при температуре жилы 65 *С |  |  |  | ток | контактор | Диапазон уставок тока реле
ТЛС-10/6/0,4 | 10 | 0.28 | 4.4 | ном. ток | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 320 | 320 | 400 | 400 | 16 | 16 | 16 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 320 | 320 | 500 | 500 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ВВГнг(А)-LS | 1.5 | 19 | 19 | - | - | 21 | 21 | - | - | 25 |  | нд | сеч | труба |  | ду | сеч |  |  | r1 = r2 | x1 = x2 | r0 | x0 | 0.5 | LC1E06 | 0,1…0,16А | LRE01
ТЛС-16/6/0,4 | 16 | 0.31 | 3.1 |  | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 125 | 125 | 125 | 350 | 350 | 500 | 500 | 25 | 25 | 25 | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | [16 empty] | ВВГнг(А)-FRLS | 2.5 | 25 | 25 | 21 | 21 | 27 | 27 | 21 | 21 | 34 | 2x1,5 | 7 | 38.465 | 53.851 | 16 | 10 | 78.5 |  | 1.5 | 3.54 | 0.1 | 4.24 | 1.49 | 1 | LC1E06
ТЛС-25/6/0,4 | 25 | 0.47 | 3 |  | 3 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | 150 | 150 | 400 | 400 | 600 | 600 | 32 | 32 | 32 | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | [10 empty] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | [26 empty] | АВВГнг(А)-LS | 4 | 35 | 35 | 29 | 29 | 36 | 36 | 29 | 29 | 45 | 2x2,5 | 8 | 50.24 | 70.336 | 16 | 12 | 113.04 |  | 2.5 | 3.54 | 0.1 | 4.24 | 1.49 | 2 | LC1E06
ТЛС-40/6/0,4 | 40 | 0.65 | 2.8 |  | 4 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 160 | 160 | 160 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | [22 empty] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | [26 empty] | АВВГнг(А)-FRLS | 6 | 42 | 42 | 37 | 37 | 46 | 46 | 37 | 37 | 56 | 2x4 | 10 | 78.5 | 109.9 | 16 | 14 | 153.86 |  | 4 | 3.54 | 0.1 | 4.24 | 1.49 | 3 | LC1E06 |  |  | 0.5
ТЛС-63/6/0,4 | 63 | 0.82 | 2.1 |  | 6 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 175 | 175 | 175 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | [54 empty] | ВБШвнг(А)-LS | 10 | 55 | 55 | 50 | 50 | 63 | 63 | 50 | 50 | 78 | 2x6 | 11 | 94.985 | 132.979 | 16 | 16 | 200.96 |  | 6 | 3.54 | 0.1 | 4.24 | 1.49 | 4 | LC1E06
ТЛС-100/6/0,4 | 100 | 2 | 6 |  | 10 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 32 | 32 | 32 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  | 63 | 63 | 63 | [54 empty] | ВБШвнг(А)-FRLS | 16 | 75 | 75 | 67 | 67 | 84 | 84 | 67 | 67 | 104 | 2x16 | 16 | 200.96 | 281.344 | 16 | 20 | 314 |  | 10 | 2.13 | 0.095 | 2.88 | 1.34 | 6 | LC1E06
ТЛС-160/6/0,4 | 160 | 2.5 | 6 |  | 13 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 225 | 225 | 225 |  |  |  |  | 80 | 80 | 80 | [54 empty] | АВБШвнг(А)-LS | 25 | 95 | 95 | 87 | 87 | 112 | 112 | 87 | 87 | 141 | 3x1,5 | 8 | 50.24 | 70.336 | 16 | 22 | 379.94 |  | 16 | 1.33 | 0.09 | 2.12 | 1.14 | 10 | LC1E12
ТЛС-250/6/0,4 | 250 | 3.22 | 6 |  | 16 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 45 | 45 | 45 | 45 | 250 | 250 | 250 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | [54 empty] | АВБШвнг(А)-FRLS | 35 | 120 | 120 | 106 | 106 | 137 | 137 | 106 | 106 | 172 | 3x2,5 | 9 | 63.585 | 89.019 | 16 | 25 | 490.625 |  | 25 | 0.86 | 0.089 | 1.63 | 0.91 | 13 | LC1E18
ТЛС-400/6/0,4 | 400 | 4.7 | 6 |  | 20 |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | [64 empty] | ПвВнг(А)-LS | 50 | 145 | 145 | 126 | 126 | 167 | 167 | 126 | 126 | 209 | 3x4 | 10 | 78.5 | 109.9 | 16 | 28 | 615.44 |  | 35 | 0.61 | 0.086 | 1.33 | 0.74 | 14 | LC1E18
ТЛС-630/6/0,4 | 630 | 5.5 | 6 |  | 25 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | [65 empty] | 70 | 180 | 180 | 161 | 161 | 211 | 211 | 161 | 161 | 265 | 3x6 | 12 | 113.04 | 158.256 | 16 | 32 | 803.84 |  | 50 | 0.43 | 0.086 | 1.05 | 0.58 | 15 | LC1E18
ТЛС-1000/6/0,4 | 1000 | 8.3 | 6 |  | 32 |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 63 | 63 | 63 | 63 | [65 empty] | 95 | 220 | 220 | 197 | 197 | 261 | 261 | 197 | 197 | 327 | 3x10 | 16 | 200.96 | 281.344 | 16 | 35 | 961.625 |  | 70 | 0.3 | 0.073 | 0.85 | 0.42 | 16 | LC1E18
ТЛС-1250/6/0,4 | 1250 | 10.5 | 6 |  | 40 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 75 | 75 | 75 | 75 | [65 empty] | 120 | 260 | 260 | 229 | 229 | 302 | 302 | 229 | 229 | 381 | 3x16 | 18 | 254.34 | 356.076 | 25 | 40 | 1256 |  | 95 | 0.22 | 0.072 | 0.66 | 0.35 | 20 | LC1E25
ТЛС-1600/6/0,4 | 1600 | 14 | 6 |  | 50 |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | [65 empty] | 150 | 305 | 305 | 261 | 261 | 346 | 346 | 261 | 261 | 437 | 3x25 | 24 | 452.16 | 633.024 | 32 | 50 | 1962.5 |  | 120 | 0.18 | 0.07 | 0.54 | 0.31 | 25 | LC1E25
ТЛС-2500/6/0,4 | 2500 | 17 | 6 |  | 63 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | [65 empty] | 185 | 350 | 350 | 302 | 302 | 397 | 397 | 302 | 302 | 504 | 3x35 | 26 | 530.66 | 742.924 | 32 |  |  |  | 150 | 0.14 | 0.07 | 0.45 | 0.28 | 30 | LC1E32
ТЛС-10/10/0,4 | 10 | 0.28 | 4.4 |  |  |  | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | [69 empty] | 240 | 472 | 472 | 359 | 359 | 472 | 472 | 359 | 359 | 598 | 4x1,5 | 8 | 50.24 | 70.336 | 16 |  |  |  | 185 | 0.115 | 0.069 | 0.37 | 0.27 | 32 | LC1E32
ТЛС-16/10/0,4 | 16 | 0.31 | 3.1 | [78 empty] | 300 | 542 | 542 | 424 | 424 | 542 | 542 | 424 | 424 | 688 | 4x2,5 | 10 | 78.5 | 109.9 | 16 |  |  |  | 240 | 0.089 | 0.06 | 0.62 | 1.36 | 40 | LC1E40
ТЛС-25/10/0,4 | 25 | 0.47 | 3 | [78 empty] | 400 | 633 | 633 | 501 | 501 | 633 | 633 | 501 | 501 | 807 | 4x4 | 12 | 113.04 | 158.256 | 16 | [8 empty] | 45 | LC1E50
ТЛС-40/10/0,4 | 40 | 0.65 | 2.8 | Iотл. | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7.5 | 10 | 18 | 30 | 18 | 25 | 36 | 36 | 50 | 36 | 50 | 25 | 36 | 50 | 25 | 36 | 50 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 25 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 36 | 50 | 70 | 100 | 150 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 55 | 65 |  | 500 | [9 empty] | 4x6 | 13 | 132.665 | 185.731 | 16 | [8 empty] | 50 | LC1E50
ТЛС-63/10/0,4 | 63 | 0.82 | 2.1 | [78 empty] | 630 | [9 empty] | 4x10 | 17 | 226.865 | 317.611 | 25 | [8 empty] | 60 | LC1E65
ТЛС-100/10/0,4 | 100 | 2 | 6 | [78 empty] | 800 | [9 empty] | 4x16 | 19 | 283.385 | 396.739 | 25 | [8 empty] | 63 | LC1E65
ТЛС-160/10/0,4 | 160 | 2.5 | 6 | Номинальный ток выключателя, А | Сопротивление катушки и контакта, мОм | [76 empty] | 1000 | [9 empty] | 4x25 | 26 | 530.66 | 742.924 | 32 | [8 empty] | 75 | LC1E80
ТЛС-250/10/0,4 | 250 | 3.22 | 6 |  | rkb | xkb | [85 empty] | 4x35 | 29 | 660.185 | 924.259 | 50 | [8 empty] | 80 | LC1E80
ТЛС-400/10/0,4 | 400 | 4.7 | 6 | 50 | 7 | 4.5 | [85 empty] | 5x1,5 | 10 | 78.5 | 109.9 | 16 | [8 empty] | 100 | LC1E120
ТЛС-630/10/0,4 | 630 | 5.5 | 6 | 70 | 3.5 | 2 | [85 empty] | 5x2,5 | 11 | 94.985 | 132.979 | 16 | [8 empty] | 125 | LC1E160
ТЛС-1000/10/0,4 | 1000 | 8.3 | 6 | 100 | 2.15 | 1.2 | [85 empty] | 5x4 | 13 | 132.665 | 185.731 | 16 | [8 empty] | 150 | LC1E160
ТЛС-1250/10/0,4 | 1250 | 10.5 | 6 | 140 | 1.3 | 0.7 | [85 empty] | 5x6 | 14 | 153.86 | 215.404 | 25 | [8 empty] | 160 | LC1E160
ТЛС-1600/10/0,4 | 1600 | 14 | 6 | 200 | 1.1 | 0.5 | [85 empty] | 5x10 | 19 | 283.385 | 396.739 | 25 | [8 empty] | 175 | LC1E200
ТЛС-2500/10/0,4 | 2500 | 17 | 6 | 400 | 0.65 | 0.17 | [85 empty] | 5x16 | 21 | 346.185 | 484.659 | 25 | [8 empty] | 200 | LC1E200
ТМГ-100/6/0,4 | 100 | 2 | 4.5 | 600 | 0.41 | 0.13 | [85 empty] | 5x25 | 29 | 660.185 | 924.259 | 50 | [8 empty] | 225 | LC1E250
ТМГ-160/6/0,4 | 160 | 2.8 | 4.5 | 1000 | 0.25 | 0.1 | [85 empty] | 5x35 | 31 | 754.385 | 1056.139 | 50 | [8 empty] | 250 | LC1E250
ТМГ-250/6/0,4 | 250 | 3.5 | 4.5 | 1600 | 0.14 | 0.08 | [98 empty] | 320 | LC1E400
ТМГ-400/6/0,4 | 400 | 6 | 4.5 | 2500 | 0.13 | 0.07 | [98 empty] | 350 | LC1E400
ТМГ-630/6/0,4 | 630 | 8.2 | 5.5 | 4000 | 0.1 | 0.05 | [98 empty] | 400 | LC1E400
ТМГ-1000/6/0,4 | 1000 | 10.5 | 5.5 | [101 empty] | 500 | LC1E500
ТМГ-100/10/0,4 | 100 | 2 | 4.5 | [101 empty] | 600 | LC1E630
ТМГ-160/10/0,4 | 160 | 2.8 | 4.5 | [101 empty] | 630 | LC1E630
ТМГ-250/10/0,4 | 250 | 3.5 | 4.5 | [101 empty] | 800
ТМГ-400/10/0,4 | 400 | 6 | 4.5 | [101 empty] | 1000
ТМГ-630/10/0,4 | 630 | 8.2 | 5.5 | [101 empty] | 1250
ТМГ-1000/10/0,4 | 1000 | 10.5 | 5.5 | [78 empty] | активное сопротивление | [10 empty] | индуктивное сопротивление | [11 empty] | 1600
[5 empty] | iK60N | iDif_K | iC60N_B | iC60H_B | iC60N_C | iC60H_C | iC60N_D | iC60H_D | EZC100B | EZC100F | EZC100N | EZC100H | EZC250F | EZC250N | EZC250H | EZC400N | EZC400H | EZC630N | EZC630H | CVS100B | CVS100F | CVS100N | CVS160B | CVS160F | CVS160N | CVS250B | CVS250F | CVS250N | CVS400F | CVS400N | CVS630F | CVS630N | NSX100B | NSX100F | NSX100N | NSX100H | NSX100S | NSX100L | NSX160B | NSX160F | NSX160N | NSX160H | NSX160S | NSX160L | NSX250B | NSX250F | NSX250N | NSX250H | NSX250S | NSX250L | NSX400F | NSX400N | NSX400H | NSX400S | NSX400L | NSX630F | NSX630N | NSX630H | NSX630S | NSX630L | MVS08N | MVS08H | MVS10N | MVS10H | MVS12N | MVS12H | MVS16N | MVS16H | MVS20N | MVS20H | MVS25N | MVS25H | MVS32N | MVS32H | MVS40N | MVS40H |  |  | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-FRLS | АВВГнг(А)-LS | АВВГнг(А)-FRLS | ВБШвнг(А)-LS | ВБШвнг(А)-FRLS | АВБШвнг(А)-LS | АВБШвнг(А)-FRLS | ПвВнг(А)-LS |  |  | ВВГнг(А)-LS | ВВГнг(А)-FRLS | АВВГнг(А)-LS | АВВГнг(А)-FRLS | ВБШвнг(А)-LS | ВБШвнг(А)-FRLS | АВБШвнг(А)-LS | АВБШвнг(А)-FRLS | ПвВнг(А)-LS |  |  | 2000
|  |  |  | 0.5 | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1 | 18.9 | 18.9 | - | - | 18.9 | 18.9 | - | - | 18.9 |  | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 2500
|  |  |  | 1 | 10 | - | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.5 | 12.6 | 12.6 | - | - | 12.6 | 12.6 | - | - | 12.6 |  | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 3200
|  |  |  | 2 | 20 | - | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2.5 | 7.55 | 7.55 | 12,6 | 12,6 | 7.55 | 7.55 | 12,6 | 12,6 | 7.55 |  | 4 | 0.095 | 0.095 |  |  | 0.095 | 0.095 |  |  | 0.095 |  |  | 4000
|  |  |  | 3 | 30 | - | 12 | 12 | 24 | 24 | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 4.69 | 4.69 | 7,90 | 7,90 | 4.69 | 4.69 | 7,90 | 7,90 | 4.69 |  | 6 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | 4 | 40 | - | 16 | 16 | 32 | 32 | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 6 | 3.06 | 3.06 | 5,26 | 5,26 | 3.06 | 3.06 | 5,26 | 5,26 | 3.06 |  | 10 | 0.073 | 0.073 |  |  | 0.073 | 0.073 |  |  | 0.073
|  |  |  | 6 | 60 | 60 | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 10 | 1.84 | 1.84 | 3,16 | 3,16 | 1.84 | 1.84 | 3,16 | 3,16 | 1.84 |  | 16 | 0.0675 | 0.0675 |  |  | 0.0675 | 0.0675 |  |  | 0.0675
|  |  |  | 10 | 100 | 100 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 16 | 1.2 | 1.2 | 1,98 | 1,98 | 1.2 | 1.2 | 1,98 | 1,98 | 1.2 |  | 25 | 0.0662 | 0.0662 |  |  | 0.0662 | 0.0662 |  |  | 0.0662
|  |  |  | 13 | 130 | - | 52 | 52 | 104 | 104 | 156 | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 25 | 0.74 | 0.74 | 1,28 | 1,28 | 0.74 | 0.74 | 1,28 | 1,28 | 0.74 |  | 35 | 0.0637 | 0.0637 |  |  | 0.0637 | 0.0637 |  |  | 0.0637
|  |  |  | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 35 | 0.54 | 0.54 | 0,92 | 0,92 | 0.54 | 0.54 | 0,92 | 0,92 | 0.54 |  | 50 | 0.0625 | 0.0625 |  |  | 0.0625 | 0.0625 |  |  | 0.0625
|  |  |  | 16 | 160 | 160 | 64 | 64 | 128 | 128 | 192 | 192 | 160 | 160 | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 50 | 0.39 | 0.39 | 0,64 | 0,64 | 0.39 | 0.39 | 0,64 | 0,64 | 0.39 |  | 70 | 0.0612 | 0.0612 |  |  | 0.0612 | 0.0612 |  |  | 0.0612
|  |  |  | 20 | 200 | 200 | 80 | 80 | 160 | 160 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 70 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.28 | 0.28 | 0.46 | 0.46 | 0.28 |  | 95 | 0.0602 | 0.0602 |  |  | 0.0602 | 0.0602 |  |  | 0.0602
|  |  |  | 25 | 250 | 250 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 95 | 0.2 | 0.2 | 0,34 | 0,34 | 0.2 | 0.2 | 0,34 | 0,34 | 0.2 |  | 120 | 0.0602 | 0.0602 |  |  | 0.0602 | 0.0602 |  |  | 0.0602
|  |  |  | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 120 | 0.158 | 0.158 | 0,27 | 0,27 | 0.158 | 0.158 | 0,27 | 0,27 | 0.158 |  | 150 | 0.0596 | 0.0596 |  |  | 0.0596 | 0.0596 |  |  | 0.0596
|  |  |  | 32 | 320 | 320 | 128 | 128 | 256 | 256 | 384 | 384 | 320 | 320 | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 150 | 0.123 | 0.123 | 0,21 | 0,21 | 0.123 | 0.123 | 0,21 | 0,21 | 0.123 |  | 185 | 0.0596 | 0.0596 |  |  | 0.0596 | 0.0596 |  |  | 0.0596
|  |  |  | 40 | 400 | - | 160 | 160 | 320 | 320 | 480 | 480 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 185 | 0.103 | 0.103 | 0.17 | 0.17 | 0.103 | 0.103 | 0.17 | 0.17 | 0.103 |  | 240 | 0.0587 | 0.0587 |  |  | 0.0587 | 0.0587 |  |  | 0.0587
|  |  |  | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 | 450 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 240 | 0.078 | 0.078 | 0,132 | 0,132 | 0.078 | 0.078 | 0,132 | 0,132 | 0.078
|  |  |  | 50 | 500 | - | 200 | 200 | 400 | 400 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 300 | 0.062 | 0.062 | 0,106 | 0,106 | 0.062 | 0.062 | 0,106 | 0,106 | 0.062
|  |  |  | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 400 | 0.047 | 0.047 | 0.08 | 0.08 | 0.047 | 0.047 | 0.08 | 0.08 | 0.047
|  |  |  | 63 | 630 | - | 252 | 252 | 504 | 504 | 756 | 756 | 630 | 630 | 630 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 750 | 750 | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 640 | 640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1750 | 1750 | 1750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2250 | 2250 | 2250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | р | р | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3200 | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | р | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | - | - | -
|  |  |  | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р | - | -
|  |  |  | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | р | р

## расчет
Выбор оборудования
секция шин | кпд | Тип | Наименование электроприемника | Действующие нагрузки |  |  |  | Коэффициенты |  |  | Расчетные величины |  |  | Эффективное число ЭП, nэ=(∑Рн)²/∑n·рн² | Коэффициент расчетной нагрузки Кр | Расчетная мощность |  |  | Расчетный ток, А Iр=Sр/(√3Uн) |  |  | Авт. выкл. | [13 empty] | Авт. защиты двигателя | [5 empty] | Мод. авт. выключатель |  |  |  |  | Диф. автомат | [5 empty] | Авт. литой корпус
|  |  |  | Напряжение, U, В |  | Мощность Рн=n·рн, кВт | Ток I, А | Использования, Ки | Мощности, cosφ | Реактивной мощности tgφ | Ки·Рн(раб), кВт | Ки·Рн(раб)·tgφ, кВт | n·Рн² |  |  | Активная, кВт Рр=Кр·∑КиРн | Реактивная, кВар, Qр=1,1·∑Ки·Рн·tgφ при nэ≤10; Qр=∑Ки·Рн·tgφ при nэ>10 | Полная, кВА S=√Рр²+Qр² |  | расчетный ток выключателя | пусковой ток | Производитель | Кол-во полюсов | Easy9 Schneider Electric | Easy9 Schneider Electric | EasyPact TVS Schneider Electric | EasyPact TVS Schneider Electric | LZM Eaton | LZM Eaton | Acti9 Schneider Electric | Acti9 Schneider Electric | iDPN N Vigi Schneider Electric | iDPN N Vigi Schneider Electric | EasyPact EZC | EasyPact EZC | DEKraft ВА431 защита двигателя |  | SE_GM2 |  | Ch_NS2 |  | ТОК для модульных | DEKraft ВА105 10кА | DEKraft ВА103 6кА | SE_City9 | Ch_NB1-63 | DEKraft ДИФ-103 |  | SE_АВДТ |  | Ch_NB2LE |  | DEKraft ВА-33_ |  | SE_CCB_F_36 кА |  | Ch_NM8N |  | КЭАЗ ВМ63 15кА |  |  | мод_hy_HGD63 | диф_hy_HRO | защ.двиг_hy_MMS32K |  | лит_hy_HGP |  | Тип | Iном. Авт | Уставка по перегрузке | Уставка по кз | [5 empty] | сцеплено | сцеплено
ППУ | 100 | ПЭСПЗ | Панель противопожарных устройств | 380 | L1, L2, L3 | 0.8 | 1.2795 | 1 | 0.95 | 0.33 | 0.8 | 0.264 | 0.64 | [6 empty] | 12 | 8.9564 | Ch_NB1-63 | 3Р | 16 | EZ9F34316 | 14 | GZ1 E16 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 3P | 16 | A9D31616 | 15 | EZC100F3015 | 14 | 21230DEK | 14 | GM2ME16 | 14 | 495082 | 16 | 13177DEK | 12305DEK | C9F36316 | 179700 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341959 | 16 | HGD63M 3PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 14 | MMS32K 0014 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179700 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 5 | 2.5 | 25 | нПЭСПЗ | ВВГнг(А)-LS 5x2,5
11 | 100 | ШУК | Шкаф управления котельной | 220 | L1 | 1 | 4.5455 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 12 | 31.8182 | Ch_NB1-63 | 1Р | 16 | EZ9F34116 | 14 | GZ1 E16 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 1P | 16 | A9D31616 | 15 | EZC100F3015 | 14 | 21230DEK | 14 | GM2ME16 | 14 | 495082 | 16 | 13153DEK | 12273DEK | C9F36116 | 179616 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341881 | 16 | HGD63M 1PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 14 | MMS32K 0014 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179616 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 2.5 | 25 | нШУК | ВВГнг(А)-LS 3x2,5
11 | 100 | ЩУТ | Щит учета тепла | 220 | L3 | 0.5 | 2.2727 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 19.2 | 15.9091 | Ch_NB1-63 | 1Р | 20 | EZ9F34120 | 23 | GZ1 E21 | 20 | LZMB1-A20-I | 20 | iC60N C20 1P | 20 | A9D31620 | 20 | EZC100F3020 | 23 | 21232DEK | 23 | GM2ME21 | 23 | 495084 | 20 | 13154DEK | 12274DEK | C9F36120 | 179618 | 20 | 16205DEK | 20 | C9D36620 | 20 | 689003 | 25 | 28100DEK | 25 | SPC100F025L3DF | 25 | 271583 | 20 | kea.341882 | 20 | HGD63M 1PMCS0000C 00020 | HRO63M 1NG4С0000C00020G | 23 | MMS32K 0023 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179618 | 20 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 2.5 | 25 | нЩУТ | ВВГнг(А)-LS 3x2,5
11 | 100 | ЩУГ | Щит учета газа | 220 | L3 | 0.5 | 2.2727 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 19.2 | 15.9091 | Ch_NB1-63 | 1Р | 20 | EZ9F34120 | 23 | GZ1 E21 | 20 | LZMB1-A20-I | 20 | iC60N C20 1P | 20 | A9D31620 | 20 | EZC100F3020 | 23 | 21232DEK | 23 | GM2ME21 | 23 | 495084 | 20 | 13154DEK | 12274DEK | C9F36120 | 179618 | 20 | 16205DEK | 20 | C9D36620 | 20 | 689003 | 25 | 28100DEK | 25 | SPC100F025L3DF | 25 | 271583 | 20 | kea.341882 | 20 | HGD63M 1PMCS0000C 00020 | HRO63M 1NG4С0000C00020G | 23 | MMS32K 0023 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179618 | 20 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 2.5 | 25 | нЩУГ | ВВГнг(А)-LS 3x2,5
11 | 100 | ЕК1 | Элеткробогрев дренажей газоходов | 220 | L2 | 0.5 | 2.2727 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 5.6818 | 15.9091 | Ch_NB2LE | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 6.3 | GZ1 E10 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 6.3 | 21228DEK | 6.3 | GM2ME10 | 6.3 | 495080 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 6.3 | MMS32K 06P3 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 689000 | 6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нЕК1 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | ЕК2 | Электрообогрев В1.1, В1.2 и Т96 (безнапорный слив из котельной) | 220 | L1 | 0.5 | 2.2727 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 16 | 15.9091 | Ch_NB2LE | 2Р | 16 | EZ9F34216 | 18 | GZ1 E20 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 2P | 16 | A9D31616 | 16 | EZC100F3016 | 18 | 21231DEK | 18 | GM2ME20 | 18 | 495083 | 16 | 13165DEK | 12289DEK | C9F36216 | 179658 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341920 | 16 | HGD63M 2PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 18 | MMS32K 0018 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 689002 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нЕК2 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | ХВО | ХВО | 220 | L2 | 0.5 | 2.2727 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 2.7273 | 15.9091 | Ch_NB2LE | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 4 | GZ1 E08 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 4 | 21227DEK | 4 | GM2ME08 | 4 | 495079 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 4 | MMS32K 0004 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 689000 | 6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нХВО | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | Гр.1 | Рабочее освещение группа 1 | 220 | L3 | 0.5 | 2.2727 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | [6 empty] | 2.7273 | 15.9091 | Ch_NB1-63 | 1Р | 6 | EZ9F34106 | 4 | GZ1 E08 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 1P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 4 | 21227DEK | 4 | GM2ME08 | 4 | 495079 | 6 | 13151DEK | 12269DEK | C9F36106 | 179625 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341877 | 6 | HGD63M 1PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 4 | MMS32K 0004 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179625 | 6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нГр.1 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | Гр.2 | Рабочее освещение группа 2 | 220 | L1 | 0.25 | 1.1364 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0.0625 | [6 empty] | 1.3636 | 7.9545 | Ch_NB1-63 | 1Р | 6 | EZ9F34106 | 1.6 | GZ1 E06 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 1P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 1.6 | 21225DEK | 1.6 | GM2ME06 | 1.6 | 495077 | 6 | 13151DEK | 12269DEK | C9F36106 | 179625 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341877 | 6 | HGD63M 1PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 1.6 | MMS32K 01P6 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179625 | 6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нГр.2 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | А1 | Воздушно отопительный агрегат (раб.) | 220 | L2 | 0.26 | 1.2059 | 1 | 0.98 | 0.2 | 0.26 | 0.052 | 0.0676 | [6 empty] | 1.3265 | 8.4416 | Ch_NS2 | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 1.6 | GZ1 E06 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 1.6 | 21225DEK | 1.6 | GM2ME06 | 1.6 | 495077 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 1.6 | MMS32K 01P6 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495077 | 1.6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нА1 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | А2 | Воздушно отопительный агрегат (раб.) | 220 | L2 | 0.26 | 1.2059 | 1 | 0.98 | 0.2 | 0.26 | 0.052 | 0.0676 | [6 empty] | 1.3265 | 8.4416 | Ch_NS2 | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 1.6 | GZ1 E06 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 1.6 | 21225DEK | 1.6 | GM2ME06 | 1.6 | 495077 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 1.6 | MMS32K 01P6 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495077 | 1.6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нА2 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | А3 | Воздушно отопительный агрегат (раб.) | 220 | L3 | 0.26 | 1.2059 | 1 | 0.98 | 0.2 | 0.26 | 0.052 | 0.0676
12 | 100 | А4 | Воздушно отопительный агрегат (рез.) | 220 | L1 | 0.26 | 1.2059 | 1 | 0.98 | 0.2 | 0.26 | 0.052 | 0.0676
11 | 100 | П1 | Вентилятор осевой с регулятором скорости | 220 | L2 | 0.42 | 1.9091 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1764 | [6 empty] | 2.1 | 13.3636 | Ch_NS2 | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 2.5 | GZ1 E07 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 2.5 | 21226DEK | 2.5 | GM2ME07 | 2.5 | 495078 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 2.5 | MMS32K 02P5 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495078 | 2.5 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нП1 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | П2 | Вентилятор осевой с регулятором скорости | 220 | L1 | 0.42 | 1.9091 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1764 | [6 empty] | 2.1 | 13.3636 | Ch_NS2 | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 2.5 | GZ1 E07 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 2.5 | 21226DEK | 2.5 | GM2ME07 | 2.5 | 495078 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 2.5 | MMS32K 02P5 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495078 | 2.5 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нП2 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | П3 | Вентилятор осевой с регулятором скорости | 220 | L1 | 0.42 | 1.9091 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1764 | [6 empty] | 2.1 | 13.3636 | Ch_NS2 | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 2.5 | GZ1 E07 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 2.5 | 21226DEK | 2.5 | GM2ME07 | 2.5 | 495078 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 2.5 | MMS32K 02P5 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495078 | 2.5 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нП3 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | П4 | Вентилятор осевой с регулятором скорости | 220 | L2 | 0.42 | 1.9091 | 1 | 1 | 0 | 0.42 | 0 | 0.1764 | [6 empty] | 2.1 | 13.3636 | Ch_NS2 | 2Р | 6 | EZ9F34206 | 2.5 | GZ1 E07 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 2P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 2.5 | 21226DEK | 2.5 | GM2ME07 | 2.5 | 495078 | 6 | 13163DEK | 12285DEK | C9F36206 | 179667 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341916 | 6 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 2.5 | MMS32K 02P5 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495078 | 2.5 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нП4 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 100 | Г1 | Горелка 1 | 380 | L1, L2, L3 | 16.3 | 26.9196 | 1 | 0.92 | 0.43 | 16.3 | 7.009 | 265.69 | [6 empty] | 32.3035 | 188.4371 | Ch_NB1-63 | 3Р | 40 | EZ9F34340 | др.авт | #N/A | 40 | LZMB1-A40-I | 40 | iC60N C40 3P | 40 | A9D31640 | 40 | EZC100F3040 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 40 | 13181DEK | 12309DEK | C9F36340 | 179707 | 40 | 16208DEK | 40 | C9D36640 | 40 | 252635 | 40 | 28102DEK | 40 | SPC100F040L3DF | 40 | 271585 | 40 | #N/A | 40 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | HRO63M 1NG4С0000C00040G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179707 | 40 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 5 | 2.5 | 25 | нГ1 | ВВГнг(А)-LS 5x2,5
12 | 100 | Г2 | Горелка 1 | 380 | L1, L2, L3 | 16.3 | 26.9196 | 1 | 0.92 | 0.43 | 16.3 | 7.009 | 265.69 | [6 empty] | 32.3035 | 188.4371 | Ch_NB1-63 | 3Р | 40 | EZ9F34340 | др.авт | #N/A | 40 | LZMB1-A40-I | 40 | iC60N C40 3P | 40 | A9D31640 | 40 | EZC100F3040 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 40 | 13181DEK | 12309DEK | C9F36340 | 179707 | 40 | 16208DEK | 40 | C9D36640 | 40 | 252635 | 40 | 28102DEK | 40 | SPC100F040L3DF | 40 | 271585 | 40 | #N/A | 40 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | HRO63M 1NG4С0000C00040G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179707 | 40 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 5 | 2.5 | 25 | нГ2 | ВВГнг(А)-LS 5x2,5
12 | 100 | Г3 | Горелка 3 | 380 | L1, L2, L3 | 16.3 | 26.9196 | 1 | 0.92 | 0.43 | 16.3 | 7.009 | 265.69 | [6 empty] | 32.3035 | 188.4371 | Ch_NB1-63 | 3Р | 40 | EZ9F34340 | др.авт | #N/A | 40 | LZMB1-A40-I | 40 | iC60N C40 3P | 40 | A9D31640 | 40 | EZC100F3040 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 40 | 13181DEK | 12309DEK | C9F36340 | 179707 | 40 | 16208DEK | 40 | C9D36640 | 40 | 252635 | 40 | 28102DEK | 40 | SPC100F040L3DF | 40 | 271585 | 40 | #N/A | 40 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | HRO63M 1NG4С0000C00040G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179707 | 40 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 5 | 2.5 | 25 | нГ3 | ВВГнг(А)-LS 5x2,5
12 | 100 | Г4 | Горелка 4 | 380 | L1, L2, L3 | 16.3 | 26.9196 | 1 | 0.92 | 0.43 | 16.3 | 7.009 | 265.69 | [6 empty] | 32.3035 | 188.4371 | Ch_NB1-63 | 3Р | 40 | EZ9F34340 | др.авт | #N/A | 40 | LZMB1-A40-I | 40 | iC60N C40 3P | 40 | A9D31640 | 40 | EZC100F3040 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 40 | 13181DEK | 12309DEK | C9F36340 | 179707 | 40 | 16208DEK | 40 | C9D36640 | 40 | 252635 | 40 | 28102DEK | 40 | SPC100F040L3DF | 40 | 271585 | 40 | #N/A | 40 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | HRO63M 1NG4С0000C00040G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179707 | 40 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 5 | 2.5 | 25 | нГ4 | ВВГнг(А)-LS 5x2,5
11 | 100 | ШК1 | Шкаф управления котлом 1 | 220 | L3 | 0.1 | 0.90909 | 1 | 0.5 | 1.73 | 0.1 | 0.173 | 0.01 | [6 empty] | 7.2 | 6.3636 | Ch_NB1-63 | 1Р | 10 | EZ9F34110 | 10 | GZ1 E14 | 20 | LZMB1-A20-I | 10 | iC60N C10 1P | 10 | A9D31610 | 15 | EZC100F3015 | 10 | 21229DEK | 10 | GM2ME14 | 10 | 495081 | 10 | 13152DEK | 12271DEK | C9F36110 | 179614 | 10 | 16203DEK | 10 | C9D36610 | 10 | 689001 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 10 | kea.341879 | 10 | HGD63M 1PMCS0000C 00010 | HRO63M 1NG4С0000C00010G | 10 | MMS32K 0010 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179614 | 10 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нШК1 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | ШК2 | Шкаф управления котлом 2 | 220 | L1 | 0.1 | 0.90909 | 1 | 0.5 | 1.73 | 0.1 | 0.173 | 0.01 | [6 empty] | 7.2 | 6.3636 | Ch_NB1-63 | 1Р | 10 | EZ9F34110 | 10 | GZ1 E14 | 20 | LZMB1-A20-I | 10 | iC60N C10 1P | 10 | A9D31610 | 15 | EZC100F3015 | 10 | 21229DEK | 10 | GM2ME14 | 10 | 495081 | 10 | 13152DEK | 12271DEK | C9F36110 | 179614 | 10 | 16203DEK | 10 | C9D36610 | 10 | 689001 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 10 | kea.341879 | 10 | HGD63M 1PMCS0000C 00010 | HRO63M 1NG4С0000C00010G | 10 | MMS32K 0010 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179614 | 10 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нШК2 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | ШК3 | Шкаф управления котлом 3 | 220 | L1 | 0.1 | 0.90909 | 1 | 0.5 | 1.73 | 0.1 | 0.173 | 0.01 | [6 empty] | 7.2 | 6.3636 | Ch_NB1-63 | 1Р | 10 | EZ9F34110 | 10 | GZ1 E14 | 20 | LZMB1-A20-I | 10 | iC60N C10 1P | 10 | A9D31610 | 15 | EZC100F3015 | 10 | 21229DEK | 10 | GM2ME14 | 10 | 495081 | 10 | 13152DEK | 12271DEK | C9F36110 | 179614 | 10 | 16203DEK | 10 | C9D36610 | 10 | 689001 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 10 | kea.341879 | 10 | HGD63M 1PMCS0000C 00010 | HRO63M 1NG4С0000C00010G | 10 | MMS32K 0010 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179614 | 10 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нШК3 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | ШК4 | Шкаф управления котлом 4 | 220 | L2 | 0.1 | 0.90909 | 1 | 0.5 | 1.73 | 0.1 | 0.173 | 0.01 | [6 empty] | 7.2 | 6.3636 | Ch_NB1-63 | 1Р | 10 | EZ9F34110 | 10 | GZ1 E14 | 20 | LZMB1-A20-I | 10 | iC60N C10 1P | 10 | A9D31610 | 15 | EZC100F3015 | 10 | 21229DEK | 10 | GM2ME14 | 10 | 495081 | 10 | 13152DEK | 12271DEK | C9F36110 | 179614 | 10 | 16203DEK | 10 | C9D36610 | 10 | 689001 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 10 | kea.341879 | 10 | HGD63M 1PMCS0000C 00010 | HRO63M 1NG4С0000C00010G | 10 | MMS32K 0010 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179614 | 10 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нШК4 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 85 | М1 | Насос циркуляции котла 1 (К4.1) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 5.5 | 11.172 | 1 | 0.88 | 0.54 | 5.5 | 2.97 | 30.25 | [6 empty] | 13.4064 | 78.2038 | Ch_NB1-63 | 3Р | 16 | EZ9F34316 | 14 | GZ1 E16 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 3P | 16 | A9D31616 | 15 | EZC100F3015 | 14 | 21230DEK | 14 | GM2ME16 | 14 | 495082 | 16 | 13177DEK | 12305DEK | C9F36316 | 179700 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341959 | 16 | HGD63M 3PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 14 | MMS32K 0014 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179700 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 6 | 42 | нМ1 | ВВГнг(А)-LS 4x6
12 | 85 | М2 | Насос циркуляции котла 2 (К4.2) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 5.5 | 11.172 | 1 | 0.88 | 0.54 | 5.5 | 2.97 | 30.25 | [6 empty] | 13.4064 | 78.2038 | Ch_NB1-63 | 3Р | 16 | EZ9F34316 | 14 | GZ1 E16 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 3P | 16 | A9D31616 | 15 | EZC100F3015 | 14 | 21230DEK | 14 | GM2ME16 | 14 | 495082 | 16 | 13177DEK | 12305DEK | C9F36316 | 179700 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341959 | 16 | HGD63M 3PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 14 | MMS32K 0014 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179700 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 6 | 42 | нМ2 | ВВГнг(А)-LS 4x6
12 | 85 | М3 | Насос циркуляции котла 3 (К4.3) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 5.5 | 11.172 | 1 | 0.88 | 0.54 | 5.5 | 2.97 | 30.25 | [6 empty] | 13.4064 | 78.2038 | Ch_NB1-63 | 3Р | 16 | EZ9F34316 | 14 | GZ1 E16 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 3P | 16 | A9D31616 | 15 | EZC100F3015 | 14 | 21230DEK | 14 | GM2ME16 | 14 | 495082 | 16 | 13177DEK | 12305DEK | C9F36316 | 179700 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341959 | 16 | HGD63M 3PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 14 | MMS32K 0014 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179700 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 6 | 42 | нМ3 | ВВГнг(А)-LS 4x6
12 | 85 | М4 | Насос циркуляции котла 4 (К4.4) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 5.5 | 11.172 | 1 | 0.88 | 0.54 | 5.5 | 2.97 | 30.25 | [6 empty] | 13.4064 | 78.2038 | Ch_NB1-63 | 3Р | 16 | EZ9F34316 | 14 | GZ1 E16 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 3P | 16 | A9D31616 | 15 | EZC100F3015 | 14 | 21230DEK | 14 | GM2ME16 | 14 | 495082 | 16 | 13177DEK | 12305DEK | C9F36316 | 179700 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341959 | 16 | HGD63M 3PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 14 | MMS32K 0014 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179700 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 6 | 42 | нМ4 | ВВГнг(А)-LS 4x6
11 | 95 | М5 | Сетевой насос системы теплоснабжения с ЧРП (К5.1) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 75 | 134.7771 | 1 | 0.89 | 0.51 | 75 | 38.25 | 5625 | [6 empty] | 161.7325 | 943.4398 | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 200 | LZMB2-A200-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 175 | EZC250F3175 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 200 | 28122DEK | 200 | SPC250F200L3DF | 200 | 271174 | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | др.авт | #N/A | 175 | HGP250S-G 3PT4S0000C 00175H | 271174 | 200 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 25 | 95 | нМ5 | ВВГнг(А)-LS 4x25
12 | 95 | М6 | Сетевой насос системы теплоснабжения с ЧРП (К5.2) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 75 | 134.7771 | 1 | 0.89 | 0.51 | 75 | 38.25 | 5625 | [6 empty] | 161.7325 | 943.4398 | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 200 | LZMB2-A200-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 175 | EZC250F3175 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 200 | 28122DEK | 200 | SPC250F200L3DF | 200 | 271174 | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | др.авт | #N/A | 175 | HGP250S-G 3PT4S0000C 00175H | 271174 | 200 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 25 | 95 | нМ6 | ВВГнг(А)-LS 4x25
11 | 95 | М7 | Сетевой насос системы теплоснабжения с ЧРП (К5.3) (рез.) | 380 | L1, L2, L3 | 75 | 134.7771 | 1 | 0.89 | 0.51 | 75 | 38.25 | 5625
11 | 80 | М8 | Насос циркуляции ГВС внешний контур (К6.1) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 2.4 | 5.1797 | 1 | 0.88 | 0.54 | 2.4 | 1.296 | 5.76 | [6 empty] | 5.6977 | 36.2581 | Ch_NS2 | 3Р | 6 | EZ9F34306 | 6.3 | GZ1 E10 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 3P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 6.3 | 21228DEK | 6.3 | GM2ME10 | 6.3 | 495080 | 6 | 13175DEK | 12301DEK | C9F36306 | 179709 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341955 | 6 | HGD63M 3PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 6.3 | MMS32K 06P3 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495080 | 6.3 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 2.5 | 25 | нМ8 | ВВГнг(А)-LS 4x2,5
12 | 80 | М9 | Насос циркуляции ГВС внешний контур (К6.2) (рез.) | 380 | L1, L2, L3 | 2.4 | 5.1797 | 1 | 0.88 | 0.54 | 2.4 | 1.296 | 5.76 | [6 empty] | 5.6977 | 36.2581 | Ch_NS2 | 3Р | 6 | EZ9F34306 | 6.3 | GZ1 E10 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 3P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 6.3 | 21228DEK | 6.3 | GM2ME10 | 6.3 | 495080 | 6 | 13175DEK | 12301DEK | C9F36306 | 179709 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341955 | 6 | HGD63M 3PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 6.3 | MMS32K 06P3 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 495080 | 6.3 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 2.5 | 25 | нМ9 | ВВГнг(А)-LS 4x2,5
12 | 80 | М10 | Циркуляционный насос ГВС внутренний контур (К7.1) | 380 | L1, L2, L3 | 1.5 | 3.1654 | 1 | 0.9 | 0.48 | 1.5 | 0.72 | 2.25 | [6 empty] | 3.7985 | 22.1577 | Ch_NB1-63 | 3Р | 6 | EZ9F34306 | 4 | GZ1 E08 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 3P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 4 | 21227DEK | 4 | GM2ME08 | 4 | 495079 | 6 | 13175DEK | 12301DEK | C9F36306 | 179709 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341955 | 6 | HGD63M 3PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 4 | MMS32K 0004 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179709 | 6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 2.5 | 25 | нМ10 | ВВГнг(А)-LS 4x2,5
11 | 95 | М11 | Насос исходной воды с ЧРП (К8.1.) (раб.) | 380 | L1, L2, L3 | 15 | 28.2239 | 1 | 0.85 | 0.62 | 15 | 9.3 | 225 | [6 empty] | 33.8687 | 197.5674 | Ch_NB1-63 | 3Р | 40 | EZ9F34340 | др.авт | #N/A | 40 | LZMB1-A40-I | 40 | iC60N C40 3P | 40 | A9D31640 | 40 | EZC100F3040 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 40 | 13181DEK | 12309DEK | C9F36340 | 179707 | 40 | 16208DEK | 40 | C9D36640 | 40 | 252635 | 40 | 28102DEK | 40 | SPC100F040L3DF | 40 | 271585 | 40 | #N/A | 40 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | HRO63M 1NG4С0000C00040G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179707 | 40 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 2.5 | 25 | нМ11 | ВВГнг(А)-LS 4x2,5
12 | 95 | М12 | Насос исходной воды с ЧРП (К8.2.) (рез.) | 380 | L1, L2, L3 | 15 | 28.2239 | 1 | 0.85 | 0.62 | 15 | 9.3 | 225 | [6 empty] | 33.8687 | 197.5674 | Ch_NB1-63 | 3Р | 40 | EZ9F34340 | др.авт | #N/A | 40 | LZMB1-A40-I | 40 | iC60N C40 3P | 40 | A9D31640 | 40 | EZC100F3040 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 40 | 13181DEK | 12309DEK | C9F36340 | 179707 | 40 | 16208DEK | 40 | C9D36640 | 40 | 252635 | 40 | 28102DEK | 40 | SPC100F040L3DF | 40 | 271585 | 40 | #N/A | 40 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | HRO63M 1NG4С0000C00040G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179707 | 40 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 2.5 | 25 | нМ12 | ВВГнг(А)-LS 4x2,5
12 | 80 | М13 | Насос подпиточной воды | 380 | L1, L2, L3 | 0.75 | 1.8992 | 1 | 0.75 | 0.88 | 0.75 | 0.66 | 0.5625 | [63 empty] | нМ13
12 | 100 | ШСС | Шкаф сетей связи | 220 | L2 | 1 | 4.5455 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 5.4545 | 31.8182 | Ch_NB1-63 | 3Р | 6 | EZ9F34306 | 6.3 | GZ1 E10 | 20 | LZMB1-A20-I | 6 | iC60N C6 3P | 6 | A9D31606 | 15 | EZC100F3015 | 6.3 | 21228DEK | 6.3 | GM2ME10 | 6.3 | 495080 | 6 | 13175DEK | 12301DEK | C9F36306 | 179709 | 6 | 16202DEK | 10 | C9D36610 | 6 | 689000 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 6 | kea.341955 | 6 | HGD63M 3PMCS0000C 00006 | HRO63M 1NG4С0000C00006G | 6.3 | MMS32K 06P3 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179709 | 6 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 2.5 | 25 | нШСС | ВВГнг(А)-LS 4x2,5
12 | 100 | ЕК3 | Электрообогрев водостоков | 220 | L1 | 1 | 4.5455 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | [6 empty] | 16 | 31.8182 | Ch_NB2LE | 2Р | 16 | EZ9F34216 | 18 | GZ1 E20 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 2P | 16 | A9D31616 | 16 | EZC100F3016 | 18 | 21231DEK | 18 | GM2ME20 | 18 | 495083 | 16 | 13165DEK | 12289DEK | C9F36216 | 179658 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341920 | 16 | HGD63M 2PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 18 | MMS32K 0018 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 689002 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нЕК3 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | ВН | Водонагреватель | 220 | L3 | 1.5 | 6.8182 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.25 | [6 empty] | 16 | 47.7273 | Ch_NB2LE | 2Р | 16 | EZ9F34216 | 18 | GZ1 E20 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 2P | 16 | A9D31616 | 16 | EZC100F3016 | 18 | 21231DEK | 18 | GM2ME20 | 18 | 495083 | 16 | 13165DEK | 12289DEK | C9F36216 | 179658 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341920 | 16 | HGD63M 2PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 18 | MMS32K 0018 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 689002 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нВН | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
12 | 100 | ЕК4 | Электроконвектор | 220 | L1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16 | 0 | Ch_NB2LE | 2Р | 16 | EZ9F34216 | 18 | GZ1 E20 | 20 | LZMB1-A20-I | 16 | iC60N C16 2P | 16 | A9D31616 | 16 | EZC100F3016 | 18 | 21231DEK | 18 | GM2ME20 | 18 | 495083 | 16 | 13165DEK | 12289DEK | C9F36216 | 179658 | 16 | 16204DEK | 16 | C9D36616 | 16 | 689002 | 25 | 28100DEK | 16 | SPC100F016L3DF | 16 | 271581 | 16 | kea.341920 | 16 | HGD63M 2PMCS0000C 00016 | HRO63M 1NG4С0000C00016G | 18 | MMS32K 0018 | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 689002 | 16 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 3 | 1.5 | 19 | нЕК4 | ВВГнг(А)-LS 3x1,5
11 | 80 | М14 | Циркуляционный насос ГВС внутренний контур (К7.2) | 380 | L1, L2, L3 | 1.5 | 3.1654 | 1 | 0.9 | 0.48 | 1.5 | 0.72 | 2.25
12 | 100 | - | Резерв | 380 | L1, L2, L3 | 20 | 37.9847 | 1 | 0.8 | 0.75 | 20 | 15 | 400 | [6 empty] | 45.5816 | 37.9847 | Ch_NB1-63 | 3Р | 50 | EZ9F34350 | др.авт | #N/A | 50 | LZMB1-A50-I | 50 | iC60N C50 3P | др.выкл | #N/A | 50 | EZC100F3050 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | 50 | 13182DEK | 12310DEK | C9F36350 | 179708 | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 50 | 28103DEK | 50 | SPC100F050L3DF | 50 | 271586 | 50 | #N/A | 50 | HGD63M 3PMCS0000C 00050 | HRO63M 1NG4С0000C00050G | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 179708 | 50 | др А | др | [5 empty] | н -
11 |  |  | Секция шин 1 (максимальный режим работы секции (с учетом резервных ЭП)) | 380 | L1, L2, L3 | 197.26 |  |  | 0.87739 | 0.55 | 197.26 | 98.059 | 11783.8692 | 3.3021 | 1 | 197.26 | 107.8649 | 224.8251 | 341.5865
11 |  |  | Регулироемое устройство компенсации реактивной мощности | [13 empty] | 50 |  | 76.0572 | 98.8744 |  | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 100 | LZMB1-A100-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 100 | EZC100F3100 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 100 | 28106DEK | 100 | SPC100F100L3DF | 100 | 271589 | др.выкл | #N/A | 100 | HGD63M 3PMCS0000C 00100 | #N/A | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 271589 | 100 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 10 | 55 | н | ВВГнг(А)-LS 4x10
11 |  |  | Секция шин 1 (максимальный режим работы секции (с учетом резервных ЭП)) с учетом УКРМ | [5 empty] | 0.95957 | 0.29 | [5 empty] | 197.26 | 57.8649 | 205.572 | 312.3344 | 343.5678 |  | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 400 | LZMC3-A400-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 350 | EZC400N3350N | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 400 | 28130DEK | 400 | SPC400F400L3DF | 350 | 268949 | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | др.авт | #N/A | 350 | HGP400S-G 3PT4S0000C 00350H | 268949 | 350 | др А | др
12 |  |  | Секция шин 2 (максимальный режим работы секции (с учетом резервных ЭП)) | 380 | L1, L2, L3 | 187.24 |  |  | 0.86966 | 0.57 | 187.24 | 96.621 | 7151.012 | 4.9026 | 1 | 187.24 | 106.2831 | 215.3019 | 327.1174
12 |  |  | Регулироемое устройство компенсации реактивной мощности | [13 empty] | 50 |  | 76.0572 | 98.8744 |  | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 100 | LZMB1-A100-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 100 | EZC100F3100 | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 100 | 28106DEK | 100 | SPC100F100L3DF | 100 | 271589 | др.выкл | #N/A | 100 | HGD63M 3PMCS0000C 00100 | #N/A | др.авт | #N/A | 100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H | 271589 | 100 | др А | др | ВВГнг(А)-LS | 1 | 4 | 10 | 55 | н | ВВГнг(А)-LS 4x10
12 |  |  | Секция шин 2 (максимальный режим работы секции (с учетом резервных ЭП)) с учетом УКРМ | [5 empty] | 0.95767 | 0.3 | [5 empty] | 187.24 | 56.2831 | 195.5163 | 297.0562 | 326.7618 |  | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 400 | LZMC3-A400-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 350 | EZC400N3350N | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 400 | 28130DEK | 400 | SPC400F400L3DF | 350 | 268949 | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | др.авт | #N/A | 350 | HGP400S-G 3PT4S0000C 00350H | 268949 | 350 | др А | др
11 | Один из вариантов распределения рабочих и резервных потребителей |  | Секция шин 1 (нормальный режим (без учета резервных ЭП)) | 380 | L1, L2, L3 | 122.26 |  |  | 0.8806 | 0.54 | 122.26 | 59.809 | 6158.8692 | 2.427 | 1 | 122.26 | 65.7899 | 138.8374 | 210.9416
11 |  |  | Компенсация реактивной мощности | [13 empty] | 50
11 |  |  | Итого секция шин 1 (нормальный режим (без учета резервных ЭП)) с учетом УКРМ | [5 empty] | 0.99176 | 0.13 | [5 empty] | 122.26 | 15.7899 | 123.2754 | 187.2976
12 |  |  | Секция шин 2 (нормальный режим (без учета резервных ЭП)) | 380 | L1, L2, L3 | 169.54 |  |  | 0.87445 | 0.55 | 169.54 | 85.506 | 6920.222 | 4.1536 | 1 | 169.54 | 94.0566 | 193.8826 | 294.5741
12 |  |  | Компенсация реактивной мощности | [13 empty] | 50
12 |  |  | Итого секция шин 2 (нормальный режим (без учета резервных ЭП)) с учетом УКРМ | [5 empty] | 0.96786 | 0.26 | [5 empty] | 169.54 | 44.0566 | 175.1708 | 266.1444
К |  |  | Итого ВРУ | 380 | L1, L2, L3 |  |  |  | 0.97961 | 0.21 | [5 empty] | 291.8 | 59.8465 | 297.8739 | 452.5725 | 497.8298 |  | Ch_NM8N | 3Р | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | 500 | LZMC3-A500-I | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.авт | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | 500 | 28135DEK | 500 | SPC630F500L3DF | 500 | 269252 | др.выкл | #N/A | др.выкл | #N/A | #N/A | др.авт | #N/A | 500 | HGP630S-G 3PT4S0000C 00500H | 269252 | 500 | др А | др
#REF!
[11 empty] | % |  | - рез |  | %
|  |  |  | 11 | L1 | 1.92 | #REF! |  | #REF! |  | 1.5704
|  |  |  | 11 | L2 | 1.68 |  |  |  |  | 1.3741
|  |  |  | 11 | L3 | 1.86 |  |  |  |  | 1.5213
|  |  |  | 12 | L1 | 2.13 |  |  |  |  | 1.1376 |  | 2.13 |  | 1.2563
|  |  |  | 12 | L2 | 1.78 |  |  |  |  | 0.95065 |  | 1.52 |  | 0.89654
|  |  |  | 12 | L3 | 1.5 |  |  |  |  | 0.80111 |  | 1.5 |  | 0.88475

## hy (hidden)
hy_HGD63 | 1Р | 2Р | 3Р | hy_HRO
1 | HGD63M 1PMCS0000C 00001 | HGD63M 2PMCS0000C 00001 | HGD63M 3PMCS0000C 00001 | 1 | HRO63M 1NG4С0000C00001G
2 | HGD63M 1PMCS0000C 00002 | HGD63M 2PMCS0000C 00002 | HGD63M 3PMCS0000C 00002 | 2 | HRO63M 1NG4С0000C00002G
3 | HGD63M 1PMCS0000C 00003 | HGD63M 2PMCS0000C 00003 | HGD63M 3PMCS0000C 00003 | 3 | HRO63M 1NG4С0000C00003G
4 | HGD63M 1PMCS0000C 00004 | HGD63M 2PMCS0000C 00004 | HGD63M 3PMCS0000C 00004 | 4 | HRO63M 1NG4С0000C00004G
5 | HGD63M 1PMCS0000C 00005 | HGD63M 2PMCS0000C 00005 | HGD63M 3PMCS0000C 00005 | 5 | HRO63M 1NG4С0000C00005G
6 | HGD63M 1PMCS0000C 00006 | HGD63M 2PMCS0000C 00006 | HGD63M 3PMCS0000C 00006 | 6 | HRO63M 1NG4С0000C00006G
10 | HGD63M 1PMCS0000C 00010 | HGD63M 2PMCS0000C 00010 | HGD63M 3PMCS0000C 00010 | 10 | HRO63M 1NG4С0000C00010G
16 | HGD63M 1PMCS0000C 00016 | HGD63M 2PMCS0000C 00016 | HGD63M 3PMCS0000C 00016 | 16 | HRO63M 1NG4С0000C00016G
20 | HGD63M 1PMCS0000C 00020 | HGD63M 2PMCS0000C 00020 | HGD63M 3PMCS0000C 00020 | 20 | HRO63M 1NG4С0000C00020G
25 | HGD63M 1PMCS0000C 00025 | HGD63M 2PMCS0000C 00025 | HGD63M 3PMCS0000C 00025 | 25 | HRO63M 1NG4С0000C00025G
32 | HGD63M 1PMCS0000C 00032 | HGD63M 2PMCS0000C 00032 | HGD63M 3PMCS0000C 00032 | 32 | HRO63M 1NG4С0000C00032G
40 | HGD63M 1PMCS0000C 00040 | HGD63M 2PMCS0000C 00040 | HGD63M 3PMCS0000C 00040 | 40 | HRO63M 1NG4С0000C00040G
50 | HGD63M 1PMCS0000C 00050 | HGD63M 2PMCS0000C 00050 | HGD63M 3PMCS0000C 00050 | 50 | HRO63M 1NG4С0000C00050G
63 | HGD63M 1PMCS0000C 00063 | HGD63M 2PMCS0000C 00063 | HGD63M 3PMCS0000C 00063 | 63 | HRO63M 1NG4С0000C00063G
80 | HGD63M 1PMCS0000C 00080 | HGD63M 2PMCS0000C 00080 | HGD63M 3PMCS0000C 00080
100 | HGD63M 1PMCS0000C 00100 | HGD63M 2PMCS0000C 00100 | HGD63M 3PMCS0000C 00100
125 | HGD63M 1PMCS0000C 00125 | HGD63M 2PMCS0000C 00125 | HGD63M 3PMCS0000C 00125
hy_HGP
100 | HGP100S-G 3PT4S0000C 00100H
125 | HGP160S-G 3PT4S0000C 00125H
150 | HGP160S-G 3PT4S0000C 00150H
160 | HGP160S-G 3PT4S0000C 00160H
175 | HGP250S-G 3PT4S0000C 00175H
200 | HGP250S-G 3PT4S0000C 00200H
225 | HGP250S-G 3PT4S0000C 00225H
250 | HGP250S-G 3PT4S0000C 00250H
300 | HGP400S-G 3PT4S0000C 00300H
350 | HGP400S-G 3PT4S0000C 00350H
400 | HGP400S-G 3PT4S0000C 00400H
500 | HGP630S-G 3PT4S0000C 00500H
630 | HGP630S-G 3PT4S0000C 00630H
700 | HGP800S-G 3PT4S0000C 00700H
800 | HGP800S-G 3PT4S0000C 00800H
hy_MMS32K
0.16 | MMS32K 0P16
0.25 | MMS32K 0P25
0.4 | MMS32K 0P40
0.63 | MMS32K 0P63
1 | MMS32K 1P00
1.6 | MMS32K 01P6
2.5 | MMS32K 02P5
4 | MMS32K 0004
6.3 | MMS32K 06P3
10 | MMS32K 0010
14 | MMS32K 0014
18 | MMS32K 0018
23 | MMS32K 0023
25 | MMS32K 0025
32 | MMS32K 0032

## chint (hidden)
Ch_NB1-63 | 1Р | 2Р | 3Р | Ch_NB2LE
6 | 179625 | 179667 | 179709 | 6 | 689000
10 | 179614 | 179656 | 179698 | 10 | 689001
16 | 179616 | 179658 | 179700 | 16 | 689002
20 | 179618 | 179660 | 179702 | 20 | 689003
25 | 179619 | 179661 | 179703 | 25 | 689004
32 | 179621 | 179663 | 179705 | 32 | 252634
40 | 179623 | 179665 | 179707 | 40 | 252635
50 | 179624 | 179666 | 179708
63 | 179626 | 179668 | 179710
Ch_NM8N
16 | 271581
25 | 271583
32 | 271584
40 | 271585
50 | 271586
63 | 271587
80 | 271588
100 | 271589
125 | 271590
160 | 271172
200 | 271174
225 | 271175
250 | 271176
315 | 268948
350 | 268949
400 | 268950
500 | 269252
630 | 272927
Ch_NS2
0.16 | 495072
0.25 | 495073
0.4 | 495074
0.63 | 495075
1 | 495076
1.6 | 495077
2.5 | 495078
4 | 495079
6.3 | 495080
10 | 495081
14 | 495082
18 | 495083
23 | 495084
25 | 495085
32 | 146475

## DEKraft (hidden)
DEKraft ВА105 10кА | 1Р | 2Р | 3Р | 4Р | ток отлк. | DEKraft ВА431
1 | 13148DEK | 13160DEK | 13172DEK | 13184DEK | 10000 | 0.16 | 21220DEK
2 | 13149DEK | 13161DEK | 13173DEK | 13185DEK | 10000 | 0.25 | 21221DEK
4 | 13150DEK | 13162DEK | 13174DEK | 13186DEK | 10000 | 0.4 | 21222DEK
6 | 13151DEK | 13163DEK | 13175DEK | 13187DEK | 10000 | 0.63 | 21223DEK
10 | 13152DEK | 13164DEK | 13176DEK | 13188DEK | 10000 | 1 | 21224DEK
16 | 13153DEK | 13165DEK | 13177DEK | 13189DEK | 10000 | 1.6 | 21225DEK
20 | 13154DEK | 13166DEK | 13178DEK | 13190DEK | 10000 | 2.5 | 21226DEK
25 | 13155DEK | 13167DEK | 13179DEK | 13191DEK | 10000 | 4 | 21227DEK
32 | 13156DEK | 13168DEK | 13180DEK | 13192DEK | 10000 | 6.3 | 21228DEK
40 | 13157DEK | 13169DEK | 13181DEK | 13193DEK | 10000 | 10 | 21229DEK
50 | 13158DEK | 13170DEK | 13182DEK | 13194DEK | 10000 | 14 | 21230DEK
63 | 13159DEK | 13171DEK | 13183DEK | 13195DEK | 10000 | 18 | 21231DEK
[6 empty] | 23 | 21232DEK
[6 empty] | 25 | 21233DEK
[6 empty] | 32 | 21234DEK
DEKraft ВА103 6кА | 1Р | 2Р | 3Р | 4Р | ток отлк. | DEKraft ВА-33_
1 | 12264DEK | 12280DEK | 12296DEK | 12312DEK | 6000 | 25 | 28100DEK | ВА-332А-3P-25A-35кА
2 | 12265DEK | 12281DEK | 12297DEK | 12313DEK | 6000 | 32 | 28101DEK | ВА-332А-3P-32A-35кА
4 | 12267DEK | 12283DEK | 12299DEK | 12315DEK | 6000 | 40 | 28102DEK | ВА-332А-3P-40A-35кА
6 | 12269DEK | 12285DEK | 12301DEK | 12317DEK | 6000 | 50 | 28103DEK | ВА-332А-3P-50A-35кА
10 | 12271DEK | 12287DEK | 12303DEK | 12319DEK | 6000 | 63 | 28104DEK | ВА-332А-3P-63A-35кА
16 | 12273DEK | 12289DEK | 12305DEK | 12321DEK | 6000 | 80 | 28105DEK | ВА-332А-3P-80A-35кА
20 | 12274DEK | 12290DEK | 12306DEK | 12322DEK | 6000 | 100 | 28106DEK | ВА-332А-3P-100A-35кА
25 | 12275DEK | 12291DEK | 12307DEK | 12323DEK | 6000 | 125 | 28107DEK | ВА-332А-3P-125A-35кА
32 | 12276DEK | 12292DEK | 12308DEK | 12324DEK | 6000 | 140 | 28108DEK | ВА-332А-3P-140A-35кА
40 | 12277DEK | 12293DEK | 12309DEK | 12325DEK | 6000 | 160 | 28109DEK | ВА-332А-3P-160A-35кА
50 | 12278DEK | 12294DEK | 12310DEK | 12326DEK | 6000 | 200 | 28122DEK | ВА-333А-3P-200A-35кА
63 | 12279DEK | 12295DEK | 12311DEK | 12327DEK | 6000 | 250 | 28123DEK | ВА-333А-3P-250A-35кА
[6 empty] | 320 | 28129DEK | ВА-335А-3P-320A-50кА
[6 empty] | 400 | 28130DEK | ВА-335А-3P-400A-50кА
[6 empty] | 500 | 28135DEK | ВА-335А-3P-500A-50кА
[6 empty] | 630 | 28136DEK | ВА-335А-3P-630A-50кА
DEKraft ДИФ-103 |  |  |  | ток отлк.
6 | 16202DEK | ДИФ103-6кА-1N-6А-30-C |  | 6000
10 | 16203DEK | ДИФ103-6кА-1N-10А-30-C |  | 6000
16 | 16204DEK | ДИФ103-6кА-1N-16А-30-C |  | 6000
20 | 16205DEK | ДИФ103-6кА-1N-20А-30-C |  | 6000
25 | 16206DEK | ДИФ103-6кА-1N-25А-30-C |  | 6000
32 | 16207DEK | ДИФ103-6кА-1N-32А-30-C |  | 6000
40 | 16208DEK | ДИФ103-6кА-1N-40А-30-C |  | 6000

## systeme (hidden)
SE_City9 | 1Р | 2Р | 3Р |  | SE_АВДТ
6 | C9F36106 | C9F36206 | C9F36306 | 6000 | 10 | C9D36610
10 | C9F36110 | C9F36210 | C9F36310 | 6000 | 16 | C9D36616
16 | C9F36116 | C9F36216 | C9F36316 | 6000 | 20 | C9D36620
20 | C9F36120 | C9F36220 | C9F36320 | 6000 | 25 | C9D36625
25 | C9F36125 | C9F36225 | C9F36325 | 6000 | 32 | C9D36632
32 | C9F36132 | C9F36232 | C9F36332 | 6000 | 40 | C9D36640
40 | C9F36140 | C9F36240 | C9F36340 | 6000
50 | C9F36150 | C9F36250 | C9F36350 | 6000
63 | C9F36163 | C9F36263 | C9F36363 | 6000
SE_CCB_F_36 кА
16 | SPC100F016L3DF
25 | SPC100F025L3DF
32 | SPC100F032L3DF
40 | SPC100F040L3DF
50 | SPC100F050L3DF
63 | SPC100F063L3DF
80 | SPC100F080L3DF
100 | SPC100F100L3DF
125 | SPC160F125L3DF
160 | SPC160F160L3DF
200 | SPC250F200L3DF
250 | SPC250F250L3DF
400 | SPC400F400L3DF
500 | SPC630F500L3DF
600 | SPC630F600L3DF
SE_GM2
0.16 | GM2ME01
0.25 | GM2ME02
0.4 | GM2ME03
0.63 | GM2ME04
1 | GM2ME05
1.6 | GM2ME06
2.5 | GM2ME07
4 | GM2ME08
6.3 | GM2ME10
10 | GM2ME14
14 | GM2ME16
18 | GM2ME20
23 | GM2ME21
25 | GM2ME22
32 | GM2ME32

## КЭАЗ (hidden)
КЭАЗ ВМ63 15кА | 1Р | 2Р | 3Р | 4Р | ток отлк.
1 | kea.341872 | kea.341911 | kea.341950 | kea.341989 | 15000
2 | kea.341873 | kea.341912 | kea.341951 | kea.341990 | 15000
3 | kea.341874 | kea.341913 | kea.341952 | kea.341991 | 15000
4 | kea.341875 | kea.341914 | kea.341953 | kea.341992 | 15000
5 | kea.341876 | kea.341915 | kea.341954 | kea.341993 | 15000
6 | kea.341877 | kea.341916 | kea.341955 | kea.341994 | 15000
8 | kea.341878 | kea.341917 | kea.341956 | kea.341995 | 15000
10 | kea.341879 | kea.341918 | kea.341957 | kea.341996 | 15000
13 | kea.341880 | kea.341919 | kea.341958 | kea.341997 | 15000
16 | kea.341881 | kea.341920 | kea.341959 | kea.341998 | 15000
20 | kea.341882 | kea.341921 | kea.341960 | kea.341999 | 15000
25 | kea.341883 | kea.341922 | kea.341961 | kea.342000 | 15000
32 | kea.341884 | kea.341923 | kea.341962 | kea.342001 | 15000

## автоматы (hidden)
Easy9 Schneider Electric |  |  |  |  | EasyPact TVS Schneider Electric |  |  |  | LZM Eaton |  |  |  | кол_пол | 1Р | 2Р | 3Р | ток отлк. | iDPN N Vigi Schneider Electric |  |  |  | EasyPact EZC |  |  | кол_пол | 1Р | 2Р | 3Р | ток отлк.
кол_пол | 1Р | 2Р | 3Р | ток отлк. |  |  | перегрузка | ткз |  |  | перегрузка | ткз | 0.5 | iC60N C0,5 1P | iC60N C0,5 2P | iC60N C0,5 3P | 6000 |  | 1P+N | ток отлк. |  |  |  |  | 0.5 | iC60N C0,5 1P | iC60N C0,5 2P | iC60N C0,5 3P | 6000
6 | EZ9F34106 | EZ9F34206 | EZ9F34306 | 4500 | 0.16 | GZ1 E01 | 0,1…0,16 | 1.5 | 20 | LZMB1-A20-I | 15…20 | 350 | 1 | iC60N C1 1P | iC60N C1 2P | iC60N C1 3P | 6000 | 6 | A9D31606 | 6000 |  | 15 | EZC100F3015 |  | 1 | iC60N C1 1P | iC60N C1 2P | iC60N C1 3P | 6000
10 | EZ9F34110 | EZ9F34210 | EZ9F34310 | 4500 | 0.25 | GZ1 E02 | 0,16…0,25 | 2.4 | 25 | LZMB1-A25-I | 20…25 | 350 | 2 | iC60N C2 1P | iC60N C2 2P | iC60N C2 3P | 6000 | 10 | A9D31610 | 6000 |  | 16 | EZC100F3016 |  | 2 | iC60N C2 1P | iC60N C2 2P | iC60N C2 3P | 6000
16 | EZ9F34116 | EZ9F34216 | EZ9F34316 | 4500 | 0.4 | GZ1 E03 | 0,25…0,40 | 5 | 32 | LZMB1-A32-I | 25…32 | 350 | 3 | iC60N C3 1P | iC60N C3 2P | iC60N C3 3P | 6000 | 16 | A9D31616 | 6000 |  | 20 | EZC100F3020 |  | 3 | iC60N C3 1P | iC60N C3 2P | iC60N C3 3P | 6000
20 | EZ9F34120 | EZ9F34220 | EZ9F34320 | 4500 | 0.63 | GZ1 E04 | 0,40…0,63 | 6 | 40 | LZMB1-A40-I | 32…40 | 320…400 | 4 | iC60N C4 1P | iC60N C4 2P | iC60N C4 3P | 6000 | 20 | A9D31620 | 6000 |  | 25 | EZC100F3025 |  | 4 | iC60N C4 1P | iC60N C4 2P | iC60N C4 3P | 6000
25 | EZ9F34125 | EZ9F34225 | EZ9F34325 | 4500 | 1 | GZ1 E05 | 0,63…1 | 13 | 50 | LZMB1-A50-I | 40…50 | 300…500 | 6 | iC60N C6 1P | iC60N C6 2P | iC60N C6 3P | 6000 | 25 | A9D31625 | 6000 |  | 30 | EZC100F3030 |  | 6 | iC60N C6 1P | iC60N C6 2P | iC60N C6 3P | 6000
32 | EZ9F34132 | EZ9F34232 | EZ9F34332 | 4500 | 1.6 | GZ1 E06 | 1…1,6 | 22.5 | 63 | LZMB1-A63-I | 50…63 | 380…630 | 10 | iC60N C10 1P | iC60N C10 2P | iC60N C10 3P | 6000 | 32 | A9D31632 | 6000 |  | 32 | EZC100F3032 |  | 10 | iC60N C10 1P | iC60N C10 2P | iC60N C10 3P | 6000
40 | EZ9F34140 | EZ9F34240 | EZ9F34340 | 4500 | 2.5 | GZ1 E07 | 1,6…2,5 | 33.5 | 80 | LZMB1-A80-I | 63…80 | 480…800 | 16 | iC60N C16 1P | iC60N C16 2P | iC60N C16 3P | 6000 | 40 | A9D31640 | 6000 |  | 40 | EZC100F3040 |  | 16 | iC60N C16 1P | iC60N C16 2P | iC60N C16 3P | 6000
50 | EZ9F34150 | EZ9F34250 | EZ9F34350 | 4500 | 4 | GZ1 E08 | 2,5…4 | 51 | 100 | LZMB1-A100-I | 80…100 | 600…1000 | 20 | iC60N C20 1P | iC60N C20 2P | iC60N C20 3P | 6000 |  |  |  |  | 45 | EZC100F3045 |  | 20 | iC60N C20 1P | iC60N C20 2P | iC60N C20 3P | 6000
63 | EZ9F34163 | EZ9F34263 | EZ9F34363 | 4500 | 6.3 | GZ1 E10 | 4…6,3 | 78 | 125 | LZMB1-A125-I | 10…125 | 750…1250 | 25 | iC60N C25 1P | iC60N C25 2P | iC60N C25 3P | 6000 |  | расч.ток | ток авт |  | 50 | EZC100F3050 |  | 25 | iC60N C25 1P | iC60N C25 2P | iC60N C25 3P | 6000
[5 empty] | 10 | GZ1 E14 | 6…10 | 138 | 160 | LZMB1-A160-I | 125…160 | 1280 | 32 | iC60N C32 1P | iC60N C32 2P | iC60N C32 3P | 6000 |  | 10 | 10 | A9D31610 | 60 | EZC100F3060 |  | 32 | iC60N C32 1P | iC60N C32 2P | iC60N C32 3P | 6000
[5 empty] | 14 | GZ1 E16 | 9…14 | 170 | 200 | LZMB2-A200-I | 160…200 | 1200…2000 | 40 | iC60N C40 1P | iC60N C40 2P | iC60N C40 3P | 6000 |  |  |  |  | 63 | EZC100F3063 |  | 40 | iC60N C40 1P | iC60N C40 2P | iC60N C40 3P | 6000
[5 empty] | 18 | GZ1 E20 | 13…18 | 223 | 250 | LZMB2-A250-I | 200…250 | 1500…2500 | 50 | iC60N C50 1P | iC60N C50 2P | iC60N C50 3P | 6000 |  |  |  |  | 75 | EZC100F3075 |  | 50 | iC60N C50 1P | iC60N C50 2P | iC60N C50 3P | 6000
[5 empty] | 23 | GZ1 E21 | 17…23 | 327 | 300 | LZMB2-A300-I | 240…300 | 1500…2500 | 63 | iC60N C63 1P | iC60N C63 2P | iC60N C63 3P | 6000 |  |  |  |  | 80 | EZC100F3080 |  | 63 | iC60N C63 1P | iC60N C63 2P | iC60N C63 3P | 6000
[5 empty] | 25 | GZ1 E22 | 20…25 | 327 | 320 | LZMC3-A320-I | 250…320 | 1920…3200 | [9 empty] | 100 | EZC100F3100
[5 empty] | 32 | GZ1 E32 | 24…32 | 416 | 400 | LZMC3-A400-I | 320…400 | 2400…4000 | Acti9 Schneider Electric | [8 empty] | 125 | EZC250F3125
[9 empty] | 500 | LZMC3-A500-I | 400…500 | 3000…5000 |  | расч.ток | кол. пол | ток авт | [5 empty] | 150 | EZC250F3150
[9 empty] | 630 | LZMC3-AE630-I | 315…630 | 1260…5040 |  | 43 | 3Р | 50 | iC60N C50 3P |  |  |  |  | 160 | EZC250F3160
[13 empty] | iC60N C0,5 1P | A9F74170 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=0,5A | [6 empty] | 175 | EZC250F3175
[13 empty] | iC60N C0,5 2P | A9F74270 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=0,5A | [6 empty] | 200 | EZC250F3200
[13 empty] | iC60N C0,5 3P | A9F74370 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=0,5A | [6 empty] | 225 | EZC250F3225
[13 empty] | iC60N C1 1P | A9F74101 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=1A | [6 empty] | 250 | EZC250F3250
[13 empty] | iC60N C1 2P | A9F74201 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=1A | [6 empty] | 320 | EZC400N3320N
[13 empty] | iC60N C1 3P | A9F74301 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=1A | [6 empty] | 350 | EZC400N3350N
[13 empty] | iC60N C10 1P | A9F79110 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=10A | [6 empty] | 400 | EZC400N3400N
[13 empty] | iC60N C10 2P | A9F79210 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=10A
[13 empty] | iC60N C10 3P | A9F79310 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=10A | [6 empty] | 10 | 15 | EZC100F3015
[13 empty] | iC60N C16 1P | A9F79116 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=16A
[13 empty] | iC60N C16 2P | A9F79216 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=16A
[13 empty] | iC60N C16 3P | A9F79316 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=16A
[13 empty] | iC60N C2 1P | A9F74102 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=2A
[13 empty] | iC60N C2 2P | A9F74202 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=2A
[13 empty] | iC60N C2 3P | A9F74302 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=2A
[13 empty] | iC60N C20 1P | A9F79120 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=20A
[13 empty] | iC60N C20 2P | A9F79220 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=20A
[13 empty] | iC60N C20 3P | A9F79320 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=20A
[13 empty] | iC60N C25 1P | A9F79125 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=25A
[13 empty] | iC60N C25 2P | A9F79225 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=25A
расч.ток | кол. пол | ток авт |  |  |  | расч.ток | ток авт |  |  | расч.ток | ток авт |  | iC60N C25 3P | A9F79325 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=25A
43 | 3Р | 50 | EZ9F34350 |  |  | 0.7 | 1 | GZ1 E05 |  | 0.17 | 20 | LZMB1-A20-I | iC60N C3 1P | A9F74103 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=3A
[13 empty] | iC60N C3 2P | A9F74203 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=3A
[13 empty] | iC60N C3 3P | A9F74303 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=3A
|  |  | тип_авт | [9 empty] | iC60N C32 1P | A9F79132 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=32A
|  |  | Easy9 Schneider Electric | [9 empty] | iC60N C32 2P | A9F79232 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=32A
|  |  | Acti9 Schneider Electric | [9 empty] | iC60N C32 3P | A9F79332 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=32A
|  |  | iDPN N Vigi Schneider Electric | [9 empty] | iC60N C4 1P | A9F74104 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=4A
|  |  | EasyPact TVS Schneider Electric | [9 empty] | iC60N C4 2P | A9F74204 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=4A
|  |  | EasyPact EZC | [9 empty] | iC60N C4 3P | A9F74304 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=4A
|  |  | LZM Eaton | [9 empty] | iC60N C40 1P | A9F79140 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=40A
|  |  | КЭАЗ ВМ63 15кА | [9 empty] | iC60N C40 2P | A9F79240 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=40A
|  |  | DEKraft ВА105 10кА | [9 empty] | iC60N C40 3P | A9F79340 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=40A
|  |  | DEKraft ВА103 6кА | [9 empty] | iC60N C50 1P | A9F79150 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=50A
|  |  | DEKraft ДИФ-103 | [9 empty] | iC60N C50 2P | A9F79250 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=50A
|  |  | DEKraft ВА431 | [9 empty] | iC60N C50 3P | A9F79350 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=50A
|  |  | DEKraft ВА-33_ | [9 empty] | iC60N C6 1P | A9F79106 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=6A
|  |  | SE_City9 | [9 empty] | iC60N C6 2P | A9F79206 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=6A
|  |  | SE_АВДТ | [9 empty] | iC60N C6 3P | A9F79306 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=6A
|  |  | SE_GM2 | [9 empty] | iC60N C63 1P | A9F79163 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 1P, хар-ка C, Iном=63A
|  |  | SE_CCB_F_36 кА | [9 empty] | iC60N C63 2P | A9F79263 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 2P, хар-ка C, Iном=63A
|  |  | Ch_NB1-63 | [9 empty] | iC60N C63 3P | A9F79363 | Автоматический выключатель, Iоткл=6kA, 3P, хар-ка C, Iном=63A
Ch_NB2LE
Ch_NS2
Ch_NM8N
hy_HGD63
hy_HRO
hy_MMS32K
hy_HGP

## для_выбора (hidden)
производители | Характер_нагрузки
Schneider Electric | Двигатель
ABB
Eaton